## 热管热回收URS
热管热回收系统 URS
| 序号 | 需求 | 必需/期望
1、资质 | URS01 | 具有生产、制造制药设备所需要的相应资质，独立的法人资格，注册资金要求不低于500万人民币。具有自主的知识产权以及履行项目所必须完善的售后服务体系，具有良好的商业信誉和长期的经营实力。 | 必需
2、业绩 | URS02 | 至少需同类疫苗企业三个及以上应用案例，提供业主联系方式及与开具给业主方的发票复印件备查，并可实地考察确认。 | 必需
3、品牌要求 | URS03 | 在国内合法使用产品品牌，不会发生相应的品牌纠纷。 可接受热管品牌：阿卡特ACT、江苏道特，江苏赫德节能 | 必需
4、国内专利合法性 | URS04 | 产品在中国大陆应该有合法的使用专利权。外资专利也需要在中国大陆取得对应的专利，同时，提供对应专利与专利不侵权承诺书。 | 必需
5、法律免责条款 | URS05 | 如发生因专利问题或者品牌问题所产生的法律纠纷，由乙方全部承担，甲方不承担任任何因此引起的连带责任。 | 必需
6、U型热管热回收系统技术要求 | URS06 | 能够和现有的空调系统配合运行，当需要除湿时自动运行。 | 必需
| URS07 | 保证空调系统送风的风压和湿度、温度稳定，需提供过热保护安全措施，不得出现因空调除湿热管的运行而导致洁净区内的压差波动，以及车间过热的现象出现。 | 必需
| URS08 | 设备的加装使原空调系统的风阻增加不高于150Pa | 必需
| URS09 | 设备的加装不改变原空调系统的最终运行参数。 | 必需
| URS10 | 综合热回收效率30%以上 | 必需
| URS11 | 采用“U”型结构，无需额外的能源输入，温差动力,杜绝增加任何动力辅助装置（例如循环泵、磁力泵、冷媒泵等动力单元）。 | 必需
| URS12 | 混风温度24℃，表冷温度12℃时，或者混风段与表冷段风温差12℃以上，热管预热后的温差不低于4℃。 | 必需
| URS13 | 热管气密性好，无工质泄露，完成试压并有证明。 | 必需
| URS14 | 必须有甲方认可的相容性解决方案及有效防泄漏措施。 | 必需
| URS15 | 要求机组送风含热管工质分子数量不高于环境空气中原检出值，供应商必须提供超导工质的第三方安全性能报告。 | 必需
| URS16 | 设备运行综合性能：在维修保养周期内，连续生产条件下，没有恶化现象，始终符合出厂验收标准。 | 必需
7、实时在线节能监测系统 | URS17 | 每台机组都必须提供实时在线监测系统，实时监测并统计节能数据，系统必须可以形成数据曲线及汇总报表；系统必须带远传功能，可随时用电脑及手机查看热管运行状态及各项节能数据以及数据曲线、节能汇总报表等；预留接口，可并入BMS系统中。 | 必需
8、售后服务要求 | URS18 | 在接到卖方报修24小时内赶到用户地处理问题，北京或天津本地需设有服务机构 | 必需
| URS19 | 每年须对设备进行正常询检，对设备故障隐患进行预前检查和排除。对设备的易损件、密封件进行及时、有效的更换 | 必需
| URS20 | 因设备本身原因出现的工质缺失，供应商提供免费的服务和更换。 | 必需