## 九龙基地
九龙基地车间制冷螺杆机及凤凰基地热泵空调机组年度维保清单
位置 | 序号 | 机组型号 | 维保内容 | 验收标准 | 数量 | 整机包干费用 | 涉及配件名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 报价 | 合计 | 备注
九龙基地 | 1 | SKCWD1090BASE | 更换冷冻油、压缩机油滤、干燥过滤器；更换膨胀阀并调节膨胀阀开启度；系统刷机补充制冷剂，对设备工况进行全面诊断、控制电路检查除尘、系统检漏等。 | 设备仪表显示正常，设备运行参数符合要求，刷机后系统密码设定，系统参数进行调节；设备无漏水漏油漏气。 | 6台 | 0 | 更新程序 |  |  | 6 |  | 0
[7 empty] | 膨胀阀驱动器 | EVD | 个 | 1 |  | 0
[7 empty] | 冷冻油 | 思科专用 | 25kg/桶 | 6 |  | 0
[7 empty] | 油过滤器 |  | 个 | 6 |  | 0
[7 empty] | 干燥过滤器 | D-48 | 个 | 18 |  | 0
[7 empty] | 补充制冷剂 | R22 | kg | 60 |  | 0 | 具实核减
[7 empty] | 本次人工费 |  |  | 6 |  | 0
[7 empty] | 年度技术服务费 |  |  | 6 |  | 0
[7 empty] | 小计 |  |  |  |  | 0
| 2 | SKCW10150BR0RR | 更换冷冻油、压缩机油滤、干燥过滤器；系统刷机，补充制冷剂，对设备工况进行全面诊断、控制电路检查除尘、系统检漏等。 | 设备仪表显示正常，设备运行参数符合要求，刷机后系统密码设定，系统参数进行调节；设备无漏水漏油漏气。 | 4台 | 0 | 更新程序 |  | 台 | 4 |  | 0
[7 empty] | 冷冻油 | 思科专用 | 25kg/桶 | 4 |  | 0
[7 empty] | 油过滤器 |  | 个 | 4 |  | 0
[7 empty] | 干燥过滤器 | D-48 | 个 | 16 |  | 0
[7 empty] | 补充制冷剂 | R22 | kg | 40 |  | 0 | 具实核减
[7 empty] | 本次人工费 |  |  | 4 |  | 0
[7 empty] | 年度技术服务费 |  |  | 4 |  | 0
[7 empty] | 小计 |  |  |  |  | 0
利润 | [11 empty] | 0
税费 | [11 empty] | 0
总计 | [6 empty] | 总计 |  |  |  |  | 0

## 凤凰基地
九龙基地车间制冷螺杆机及凤凰基地热泵空调机组年度维保清单
位置 | 序号 | 机组型号 | 维保内容 | 验收标准 | 数量 | 整机包干费用 | 涉及配件名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 报价 | 合计 | 备注
凤 凰 基 地 | 1 | FA0H(C)04024NNH | 检查压缩机绝缘电阻、接地；检查制冷剂冲注量、工作压力；检查并测量温度传感器阻值；检查冷凝电机电流、轴承、扇叶、动平衡；检测高、低压保护开关动作；检查排气温度传感器、压力传感器；检查吸气压力传感器；检查环境温度传感器；检查冷凝器电机及散热情况；检查供电电源电压是否正常、并紧固；检查主板供电是否正常、除尘处理；检查电路绝缘及接地；检查设备固定装置；检查膨胀阀工作状态；检查系统盘管焊接点；检查设备通讯线缆数据传输。 | 设备仪表显示正确，设备运行参数符合要求，设备无漏水、漏油、漏气等现象。 | 18台 | 0 | 温度传感器 | 弗莱美科 | 个 | 2 |  | 0 | 具实核减
[7 empty] | 压力传感器 | 弗莱美科 | 个 | 2 |  | 0 | 具实核减
[7 empty] | 制冷剂 | 410A | KG | 20 |  | 0 | 具实核减
[7 empty] | 本次人工费 |  | 台 | 18 |  | 0
[7 empty] | 年度技术服务费 |  | 项 | 18 |  | 0
[7 empty] | 小计 |  |  |  |  | 0
| 2 | SKMS020BS01BR | 检查压缩机绝缘电阻、接地；检查制冷剂冲注量、工作压力；检查并测量温度传感器阻值；检查冷凝电机电流、轴承、扇叶、动平衡；检测高、低压保护开关动作；检查排气温度传感器、压力传感器；检查吸气压力传感器；检查环境温度传感器；检查冷凝器电机及散热情况；检查供电电源电压是否正常、并紧固；检查主板供电是否正常、除尘处理；检查电路绝缘及接地；检查设备固定装置；检查膨胀阀工作状态；检查系统盘管焊接点；检查设备通讯线缆数据传输。 | 设备仪表显示正确，设备运行参数符合要求，设备无漏水、漏油、漏气等现象。 | 6台 | 0 | 温度传感器 | 思科国祥 | 个 | 2 |  | 0 | 具实核减
[7 empty] | 压力传感器 | 思科国祥 | 个 | 2 |  | 0 | 具实核减
[7 empty] | 制冷剂 | R22 | KG | 20 |  | 0 | 具实核减
[7 empty] | 本次人工费 |  |  | 6 |  | 0
[7 empty] | 年度技术服务费 |  |  | 6 |  | 0
[7 empty] | 小计 |  |  |  |  | 0
| 3 | 管路系统 | 管道除锈刷防锈漆保护、破损保温恢复性能；排查发现的泄露点妥善处理。 | 管路系统无泄露，外表做防锈处理，保温完整无裸露现象。 | 5套 | 0 | 保温材料 | 橡塑 | 米 | 10 |  | 0 | 具实核减
[7 empty] | 管道除锈刷防锈漆 |  | 米 | 20 |  | 0 | 具实核减
[7 empty] | 本次人工费 |  | 套 | 5 |  | 0
[7 empty] | 年度技术服务费 |  | 套 | 5 |  | 0
[7 empty] | 小计 |  |  |  |  | 0
利润 | [8 empty] | 项 |  |  | 0
税费 | [8 empty] | 项 |  |  | 0
总计 | [6 empty] | 总计 |  |  |  |  | 0