用户需求（URS）

一、总则

（一）需求目的

为保障非洲猪瘟疫苗生产车间配套检验用动物实验室建筑在地震作用下的结构安全、实验设施稳定及生物安全屏障完整性，依据国家及地方相关标准规范，明确场地地震安全性评价的技术要求与成果标准，为实验室抗震设计及安全管理提供科学依据。

（二）适用范围

本需求适用于非洲猪瘟疫苗生产车间配套检验用动物实验室建筑场地（以下简称 “场地”）的地震安全性评价工作，涵盖区域地震构造分析、场地地震工程地质勘察、地震危险性评估、地震地质灾害评价及设计地震动参数确定等全流程内容。

（三）核心依据

1.国家标准：《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010，2016 年版）及其强制性条文；

2.国家标准：《工程场地地震安全性评价》（GB17741-2025/2020）；

3.地方规章：《武汉市建设工程抗震设防要求管理办法》（武汉市人民政府令第 269 号）；

4.地方规定：《湖北省地震安全性评价管理办法》及湖北省、武汉市关于 P3 实验室建设的专项抗震管理要求；

二、评价工作基本要求

（一）工作分级

依据 GB17741-2025 分级管理体系，结合 P3 实验室作为重大科技基础设施的属性，评价工作等级不低于 Ⅱ 级，需涵盖 14 项核心评价内容。

（二）勘测精度

1.区域地震构造调查范围半径不小于 150km，近场区构造调查深度不小于 30m，满足活动断层定位精度要求；

2.场地岩土工程勘察应划分抗震有利、一般、不利和危险地段，采用钻孔、原位测试等方法获取土层参数，钻孔间距不大于 30m，控制性钻孔深度应穿透场地覆盖层；

3.剪切波速测试点数量应符合 GB17741-2025 规定，每个场地单元测试点不少于 3 个，确保场地类别划分准确。

（三）数据要求

1.采用武汉市最新地震动参数小区划成果（若有），无小区划数据时应结合《中国地震动参数区划图》开展分析；

2.区域历史地震数据应覆盖近 500 年 M≥4.0 地震事件，近场区地震活动性数据需经省级地震部门验证；

3.实验室特殊功能区（如生物安全柜基础、高压灭菌室等）对应的场地土层数据需单独采集，精度满足设备安装抗震要求。

三、核心评价内容与技术标准

（一）地震危险性评估

1.采用确定性与概率性分析相结合的方法，计算多遇地震、设防地震、罕遇地震三级水准地震动参数；

2.若场地位于发震断裂两侧 10km 以内，需计入近场影响：5km 及以内地震动参数乘以 1.5 增大系数，5km 以外乘以不小于 1.25 的增大系数；

3.概率性分析需给出 50 年超越概率 63%（多遇地震）、10%（设防地震）、2%（罕遇地震）的水平地震影响系数最大值及特征周期；

4.针对 P3 实验室设计使用年限（若超过 50 年），需专门研究调整地震作用参数。

（二）场地地震工程地质评价

1.场地类别划分：根据土层等效剪切波速和覆盖层厚度，按 GB50011-2010 表 4.1.6 划分为四类，临界值附近采用插值法确定特征周期；

2.液化判别：除 6 度外，对场地饱和砂土、饱和粉土进行液化判别，明确液化等级并提出抗液化措施建议；

3.不良地质作用评价：重点核查是否存在活动断层、滑坡、地裂缝等危险地段，确保场地避开地震地质灾害危险区，无法避开时需提出专项处理方案；

4.若场地位于条状山嘴、陡坡等不利地段，水平地震影响系数最大值需乘以 1.1~1.6 的增大系数。

（三）设计地震动参数确定

1.提供场地水平向、竖向地震动加速度峰值、反应谱及相关时程曲线，满足抗震性能化设计需求；

2.针对实验室特殊结构（如大跨度管道支架、重型设备基础），需补充竖向地震作用计算（8、9 度时）；

3.地震动参数应与 GB55002-2021《建筑与市政工程抗震通用规范》协调一致，且不低于武汉市对人员密集型重大工程的提高一档设防要求。

（四）抗震性能适配性分析

1.结合 P3 实验室抗震设防类别（甲类或乙类），评价场地条件对结构抗震性能的影响，明确关键部位（如生物安全屏障墙体、通风系统支架）的场地响应特征；

2.分析场地岩土参数与结构材料性能的匹配性，验证混凝土（C30 及以上）、钢筋（抗拉强度实测值 / 屈服强度实测值≥1.25）等材料的抗震适配性；

3.对非结构构件（如管道、仪器支座）的场地地震响应进行评估，提出连接节点抗震加强建议。

四、成果交付要求

（一）报告编制规范

1.报告结构应包括前言、区域地震构造、场地工程地质、地震危险性分析、场地评价、参数确定、结论与建议等章节，符合 GB17741-2025 格式要求；

2.明确引用标准的具体条文，对与地方规定的衔接内容单独说明，附省级地震部门数据验证文件；

3.报告需包含抗震设防专篇内容，明确场地抗震性能目标及与设计的衔接要点。

（二）附图附件

1.必备附图：区域地震构造图、近场区活动断层分布图、场地工程地质剖面图、场地类别分区图、地震动参数等值线图；

2.必备附件：岩土测试报告、地震数据验证文件、计算模型及参数取值说明、与设计单位对接记录；

3.所有附图需采用武汉市 2000 坐标系，比例尺满足工程设计要求。

（三）审查与验证要求

1.报告需经湖北省或武汉市地震工作主管部门技术审查，附审查意见及整改说明；

2.地震动衰减模型需通过区域历史地震数据拟合度验证，勘测数据可靠性需符合福建省类似 “一票否决” 的质量标准；

3.提供参数计算过程复算说明，确保结果可追溯、可验证。

五、质量与进度保障

（一）质量责任

评价单位需对数据真实性、计算准确性、结论科学性终身负责，配备具备地震安全性评价甲级资质及 P3 实验室项目经验的技术团队。

（二）进度要求

自合同生效之日起25日内提交初稿，审查意见反馈后5日内完成修改并提交终稿，配合设计单位进行参数对接答疑。

六、付款方式

本次采购付款方式如下：

①合同签订后 15 个工作日内，招标人向中标人支付合同总额的 30% 作为预付款；

②报告通过相关主管部门评审并完成备案，中标人提交备案证明文件及全额增值税专用发票后 15 个工作日内，支付合同总额的 65%；

③剩余合同总额的 5% 作为质保金，自备案完成之日起满 1 年且无质量问题（如报告无遗漏、无技术错误导致后续建设问题等）后 15 个工作日内一次性付清；

④其中合同总额 50% 的款项（可从上述任意付款节点中选择）以 6 个月期银行承兑汇票方式支付，其余款项以银行转账方式支付。

七、其他

1.报告需同时提供纸质版（6 份或者实际使用数量）及电子版（PDF 格式，含可编辑附图文件）；

2.涉及场地隐私的勘测数据需按武汉市相关规定保密存档；

3.未尽事宜需符合国家及湖北省、武汉市现行最新标准规范。