## Sheet1
国药动保九龙基地悬浮车间配套总配电房前期改造项目
项目概况：鉴于目前配电室实际用电负载情况，结合新建悬浮培养灭活苗车间所需用电容量，此项目可分为两部分： 1、重新分配低压用电负荷：可将20KV总配电室内4号变压器、5号变压器停用，原配电室内由现有1#变压器转带5号变压器低压用电负荷，由现有2#变压器转带4号变压器低压用电负荷，及可实现目前现有容量和用电负荷平均分配。 2、在悬浮车间新增两台1000KVA变压器：可满足悬浮培养灭活苗车间一期用电使用。
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 项目特殊描述 | 备注
一 | 重新分配低压用电负荷
1 | 干式变压器停用 容量(kV·A)≤1000（停用4#、5#变压器） | 台 | 2 | 1.名称:干式变压器（停电） 2.型号:SCB13-1000/20 3.电压（kV):20/0.4 | 满足业主、行业及供电公司要求
2 | 母线铜排100*10 | 米 | 24 | 1.名称:母线铜排 2.电压等级(kV):1kV | 满足业主、行业及供电公司要求
3 | 低压封闭式插接母线槽(A)2000 | 米 | 32 | 1.名称:密集母线(A)2000，三相四线制 2.电压等级(kV):1kV | 满足业主、行业及供电公司要求
4 | 始端箱 | 台 | 4 | 1.名称:密集母线始端箱 2.型号:2000A | 满足业主、行业及供电公司要求
5 | 密集母线连接器 | 套 | 7 |  | 满足业主、行业及供电公司要求
6 | 母线系统调试 电压 ≤1kV | 段 | 3 | 1.名称:母线系统调试 2.电压等级(kV):1kV | 满足业主、行业及供电公司要求
二 | 新增两台1000KVA变压器
1 | 干式变压器1000KVA-20KV | 台 | 2 | 1.名称:干式变压器 2.规格:1000KVA 3：型号:SCB12- 1000/20 | 金盘、武变、华耀达、徐州恒力，江苏融祥变、江苏普拓、亚坤电气（如供电公司有指定要求，则按供电公司指定要求）
2 | 软母线引下线、跳线、设备连线安装 导线截面(mm2)≤150 | 组/三相 | 2 | 1.名称:变压器软连接 2.规格:2000A | 满足业主、行业及供电公司要求
3 | 变压器低压侧出排 | 米 | 30 | 1.名称:低压铜密集母线 2.型号:-2000A/4P | 满足业主、行业及供电公司要求
4 | 变压器系统调试 | 系统 | 2 | 1.名称:变压器系统调试 2.容量(kV．A):1000kVA | 满足业主、行业及供电公司要求
5 | UPS安装 单相不间断电源(kV·A)≤30 | 台 | 1 | 1.名称:UPS不间断电源 2.断电后至少可工作2小时 | 满足业主、行业及供电公司要求
6 | 高压成套配电柜（二车间配电室高压进线柜） | 台 | 2 | 1.名称:高压环网柜 2.型号:HXGN-15-12 | 施耐德、ABB、西门子、正泰、德力西、指明、武汉胜川、人民电气、西安森源、亚坤电气（如供电公司有指定要求，则按供电公司指定要求）
7 | 高压成套配电柜（二车间配电室高压出线柜送至变压器） | 台 | 2 | 1.名称:高压环网柜 2.型号:HXGN-15-12 | 施耐德、ABB、西门子、正泰、德力西、指明、武汉胜川、人民电气、西安森源、亚坤电气（如供电公司有指定要求，则按供电公司指定要求）
8 | 高压开关柜装置系统调试 ≤20kV交流供电 带负荷开关 | 系统 | 4 | 1.名称:输配电装置系统调试 2.电压等级(kV):20kV | 满足业主、行业及供电公司要求
9 | 母线系统调试 电压 ≤20kV | 段 | 2 | 1.名称:母线系统调试 2.电压等级(kV):20kV | 满足业主、行业及供电公司要求
10 | 电力电缆YJV22-3*95-18/24KV | 米 | 600 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV22-8.7/15-3*95 3.敷设方式、部位:排管内敷设 4.电压等级(kV):20kV | 起帆、上上、泰昌、湘江、飞鹤、宝胜、八方、恒瑞（如供电公司有指定要求，则按供电公司指定要求）
11 | 电力电缆冷缩终端头20KV-3*95 | 个 | 8 | 1.名称:户内电缆终端头 2.规格:95mm2 3.电压等级（kV):20kV | 3M、ABB、鑫缆电气、泰科电子
12 | 20kV输电线路整套启动调试 | 条 | 4 | 1.名称:电缆交流耐压试验 | 满足业主、行业及供电公司要求
13 | 4孔电力管群 | 米 | 260 | 1.名称:电缆排管 2.材质:PE管 3.规格:Φ150，壁厚8mm 4.截面尺寸:详设计图纸 5.敷设方式:埋地 6.类型:4孔 | 满足业主、行业及供电公司要求
14 | 电缆检修井 井室净尺寸(长*宽*高)(m)1*1.5*1.2 | 座 | 7 | 1.名称:电缆结合井 2.规格:2.0m*1.5m 3.类型:80mm厚垫层、150mm厚底板、MU10灰沙砖墙、M7.5水泥砂浆、20mm厚1:2水泥砂浆抹灰、预制盖板C25、配置钢筋、配置-6*200扁钢 | 满足业主、行业及供电公司要求
15 | 户内接地母线敷设截面(mm2)50*5 | 米 | 120 | 1.名称:接地线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-50*5mm | 满足业主、行业及供电公司要求
16 | 接地极(板)制作与安装 角钢接地极截面(mm2)50*5*2500 | 根 | 8 | 1.名称:接地联结板 | 满足业主、行业及供电公司要求
17 | 接地网 | 系统 | 1 | 1.名称:接地网调试 | 满足业主、行业及供电公司要求
18 | 绝缘垫 | 米 | 80 | 1.名称:绝缘垫 2.规格:20mm厚 | 满足业主、行业及供电公司要求
19 | 挡鼠板 | 块 | 2 | 1.名称:挡鼠板 | 满足业主、行业及供电公司要求
20 | 电缆故障寻址器 | 套 | 4 | 1.名称:电缆故障寻址器 | 满足业主、行业及供电公司要求
21 | 防火堵料 | KG | 80 | 1.名称:防火堵料 | 满足业主、行业及供电公司要求
22 | 电缆标识牌 | 块 | 20 | 1.名称:电缆标识牌 | 满足业主、行业及供电公司要求
23 | 原总配电房送至悬浮车间新启用高压柜系统调试试验 | 项 | 1 | 1.名称:输配电装置系统调试 2.电压等级(kV):20kV | 满足业主、行业及供电公司要求
Note on D25: Admin: 已新增两座电缆井。
Note on D34: Administrator: 已将原配电室新启用高压柜系统调试加入清单